闽南师大校园监控系统二期工程答疑纪要二

项目编号：闽师招（工）[2014]005号

根据相关投标人反应的情况，现将此项目招标有关问题说明如下(再次质疑截止时间：7月25日下午17点前)：

本次答疑整合原答疑纪要的全部内容

一、材料一中第54页删除“科华”二字，并删除直流电压348V。

二、设备清单做出的回复如下(共7条)：

1、设备清单中将第二个29项修改为第30项，后续项依次修改，中心设备共计33个分项。

2、机房空调修改为“5匹柜式空调”。

3、请投标单位以“设备清单”所列明细来进行报价，评标时主要参照“设备清单”。

4、清单中第一点“前端设备”中第“19、20、21、22、23、24”子项中，不再要求提供工业级产品。

5、千兆24电口接入交换机中删除USB≥1修改为“固化千兆电口数量≥24个，千兆非复用SFP口≥4”；

6、汇聚交换机的修改为“固化千兆光口≥24个，千兆电口≥4个；交换容量≥255G；包转发率≥132Mpps”；

7、设备清单中有多项设备的技术参数有修改，详见修改后的设备清单中加红部分。

三、项目整体要求部分的回复如下(共11条)：

- 1、修改项目要求1.3(以及1.4)中的样机要求，修改为：1.3 投标人投标时无须提供样机，但中标人在中标后须在主要设备进场时进行开机检测。

2、修改调整部分如下（详见修改后的项目整体要求）：

3.2设备要求：

（一）前端设备中：第21项调整为第22项，第23项调整为25项，第25项调整为27项，第27项调整为29项

（三）中心设备中：第30项调整为第31项。

（四）新建监控中心机房：第27项调整为第32项。

（五）旧监控中心机房搬迁：第30项调整为第31项。

3、第15项：平台主机中USB接口的要求修改为：至少具备4个USB接口.

4、第15项：平台主机接入能力的相关检测报告的要求暂未做出修改；原因为，许多非主流厂商夸大监控平台接入能力，所以需要提供权威检测机构针对平台接入能力的检测报告进行验证。

5、第15项 单台设备支持256路以上1Mbps码流平台录像能力（须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具检测报告）的要求暂未做出修改；原因为，监控平台除了对设备、用户统一管理及信令交互外，还负责将前端码流送至客户端软件实时浏览及存储磁盘阵列进行录像存储，该要求也是监控平台一项非常重要指标。

6、第15项 支持高清接入，可接入QXGA/1080P/720P分辨率前端，须提供国家安全防范报警系统产品质量监控检验中心出具检测报告；现删除除QXGA，修改为“★支持高清前端接入，可接入1080P、720P分辨率前端，须提供国家安全防范报警系统产品质量监控检验中心出具检测报告”。

7、删除“第15项 提供本产品国家计算机电子检测报告复印件”的要求。

8、第19、20项中存储设备提供高清和标清接口是为了支持图像本地回解分析，三个接口分别提供实时的监控视频图像，存储的监控视频图像，以及对应点位的电子地图显示。（中心存储主机为NVR构架，具备灵活部署在任何监控网络接入层设备区域的特点，便于校方后期设备部署的调整）。现删除“分辨率可达1920*1080”，更改为：“第19、20项 设备应具备1个VGA和2个HDMI接口。支持本地双屏显示。HDMI接口支持高清输出，同时支持三路视频输出”

9、第19、20项应具备4个USB接口，符合USB2.0标准，可用于连接控制设备和储存设备的要求暂未做出修改；原因为，大多主流厂商设备均具备该项配置，不存在控标嫌疑。

10、第25项，“支持国际新一代流量监控技术标准IPFIX，在开启中IPFIX功能后，可实现对万兆线速的业务流量进行监控处理”修改为“建议采用支持国际新一代流量监控技术标准IPFIX”。

11、第31项，删除“校园安防专网防火墙支持贝叶斯智能反垃圾邮件，提供学习记录的导入导出功能，并提供相关配置截图证明”“ 保证数据传输的安全性，须提供所投产品厂商获的国家密码管理局颁布的《商用密码产品生产定点单位证书》”“须提供国家保密局涉密信息系统产品检测证书复印件”。

四、本项目少量工程报价方式的回复如下(共1条)：

1、本次投标少量工程部分统一不再采用定额方式报价，不需要按原招标文件把报价标分为设备部分和工程部分，请直接以材料二中所列产品（工程量）清单逐项进行报价，所报价格含一切税费。

五、有效标认定问题的回复如下(共4条)：

1、摄像机、半球摄像机、高速球机、智能跟踪系统设备（高清智能跟踪枪型摄像机及高清跟踪摄像机）、视频安防监控系统中心管理平台、中心网络存储主机、汇聚交换机、千兆24口接入层交换机、千兆4口或8口交换机、核心交换机等本项目建设必备的主要设备，出现同一品牌的多家投标人参加的，视为一个有效投标人。

2、评标过程中，如发现投标人以某些品牌产品(名义)投标，但未按要求提供(或只提供少部分)该品牌支撑材料的，将被认定为无效标。

3、若有效标不足三家则本项目招标采购无效，并将重新组织招标。

4、若因项目招标要求不合理而导致有效投标人不足的，欢迎潜在投标人及时质疑指出并给出建议。

备注：因本项目招标要求作出更改，现将本项目递交标书的截止时间延期至 2014年 8月1日（周五）上午9：00—9：30

闽南师范大学招投标中心

2014年7月23日